# 金安广场景观亮化系统故障

# 修缮比选公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟对金安广场景观亮化系统的故障部分进行修缮施工。现接受符合要求的潜在投标人，就下列修建项目服务提交投标。

一、项目概况与施工要求

1、项目名称：金安广场（肥西路2997#）。

2、项目实施地点：招标人指定地点。

3、项目施工范围：金安广场景观亮化系统第一支路（4盏）高杆景观灯、第三支路（10盏）中杆草坪灯线路故障规范修缮。

4、施工要求：

A、必须按照金安广场《景观水电图》D-03设计规范要求，使用C65N-C16/2P漏电保护开关和VV-2*4.0-PC25-FC符合国标的电源导线，严禁使用非标产品。

B、每盏中杆草坪灯（景观灯）的电源导线必须从上一盏草坪灯（景观灯）杆内进行接驳，接驳点位必须离灯杆基础面20cm以上高度，接头使用高压自粘带或黄腊管做好的绝缘处理，严禁在预埋管线内进行电源接驳。

C、中杆草坪灯混凝土基座制作，必须按照金安广场《景观水电图》D-03设计规范要求制作。

D、电源管线预埋深度规范不低于70cm，若受地理环境或其他管网因素所限，需征得甲方同意后，可以适当调整管线走向或预埋深度。

E、开挖缆线沟前必须将原有草坪、植被合理移位，待完成回填土后再恢复原状，确保草坪、植被完好率超过80%以上。

F、电缆检查井制作须使用红砖或青砖砌，预埋穿线管，井壁、井底面必须使用水泥砂浆粉饰，球墨铸铁井盖，检查井长宽高尺寸不小于500*500*800mm。

G、东广场高杆景观灯新布置电源线，穿杆接驳须在甲方技术专业人员指导下进行，否则甲方拒绝验收。

H、此次修缮施工质量保证期限为二年。

二、招标要求

1、具有独立法人资格，具备独立企业法人资格。必须具有在有效期内的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

2、投标单位的营业执照经营内容必须具备土建结构维修、园林景观施工、水电维修工程等资质。

3、投标单位须提供增值税专用发票。

4、投标单位注册资金须在100万以上。

5、投标人须对照附件一《景观管线路径图》：自行实地勘查施工现场（红线为管线路径）。

6、投标单位提供签字盖章的报价清单一份。

三、材料报送时间及地点

投标单位于 2020年1月13日15:30前，将金安广场景观亮化系统故障修缮的报价、营业执照复印件等相关资料递交至金安广场物业管理服务中心，地址：肥西路2997号金安广场八楼，物业综合管理部。

联系人：王飙，  联系电话：0551-63826999。

本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

安徽省金安物业管理有限责任公司

2020年1月10日

四、报价清单 序号; 项 目 名 称; 单位; 数 量; 单价; 合价; 税金3%; 总 计; 备注. 1; VV-3*4.0-PC25-FC橡套电缆线; m; 200. 2; PVC穿线管; m; 120. 3; 开挖预埋缆线沟（不低于70cm）; m; 120. 4; 管线预埋土回填，草坪、植被恢复; m; 120. 5; 草坪灯混凝土基座规范制作（350*350*350㎜）; 个; 10. 6; 制作电缆检查井（长500*宽500*深800mm）; 口; 1. 7; 漏保开关、灯头、灯座、预埋镀锌螺栓等所有辅材; 项; 1. 8; 总计.

五、比选办法

- 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合分 20分，价格分 80分，以最高得分中标。

- 1、综合部分(20分)

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 注册资金 | 注册资金100万元至500万（含）500万元得3分；注册资金500万元以上得5分；最高分5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照经营范围 | 具备土建结构维修施工得4分；具备水电维修施工得6分；具备园林景观工程施工得10分，最高10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工业绩 | 投标人自2017年1月1日以来有类似土建结构维修的、水电维修、景观亮化系统施工的业绩清单（以合同签订时间或竣工验收时间为准），并提供带有首页、签字页、主要内容的合同复印件；对应业绩清单适当评分0-5分，最高分5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  | 20分 |  |  |  |  |  |

2、 报价部分(分值：80分)

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 本次景观亮化系统修缮施工设立最高限价为8000元整，超过最高报价为废标，取最低报价为基础分（80分），超过最低报价，每增加100元，扣除1分基础分。 | 0-80分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 80分 |  |  |  |  |  |

附件一：景观管线路径图